PROJEKT WYKONACZY

Nidzica, październik 2009 r.

Spis treści

Instalacja teledacyjna

1	Dane ogólne

1.1	Podstawa opracowania

1.2	Zakres opracowania.

2	Założenia ogólne

2.1	Założenia projektowe

2.2	Instalacja zasilająca

3	Opis szczegółowy

3.1	Okablowanie logiczne

3.2	Opis krosownic

3.3	Stanowiska robocze

3.4	Kable przyłączeniowe

4	Prowadzenie instalacji

4.1	Opis prowadzenia kabli

5	Pomiary

6	Certyfikat

Elektryczna instalacja zasilająca

7	OPIS  TECHNICZNY

7.1	Podstawa opracowania.

7.2	Temat opracowania.

7.3	Zakres opracowania.

7.4	Charakterystyka układu zasilania GPD.

7.5	Wewnętrzne linie zasilające – WLZ-y - GPD.

7.6	Rozdzielnica GRK.

7.7	Instalacja gniazd wtykowych.

7.8	Ochrona przeciwprzepięciowa.

7.9	Dodatkowa ochrona od porażeń

8	OBLICZENIA

8.1	Założenia

8.2	Całkowita moc dedykowanej instalacji elektrycznej

8.3	Dobór przewodów zasilających obwody gniazdkowe

8.4	Dobór zabezpieczeń

8.4.1	Zabezpieczenie WLZ-u

8.4.2	Zabezpieczenie obwodów gniazdkowych

8.5	Spadki napięć

9	BADANIA I PRÓBY ODBIORCZE

9.1	Badania pomontażowe

10	Adnotacje dotyczące wykonania

Zestawienie podstawowych materiałów

Rysunki

Spis  rysunków

Instalacja teledacyjna

- Topologia sieci logicznej

- Wyposażenie Głównego Punktu Dystrybucyjnego – widok szafy GPD

- Rozmieszczenie gniazd logicznych - rzut poziomy piwnicy

- Rozmieszczenie gniazd logicznych - rzut poziomy parteru

- Rozmieszczenie gniazd logicznych - rzut poziomy I piętra

Elektryczna instalacja zasilająca

- Schemat rozdzielnicy komputerowej GRK

- Rozmieszczenie gniazd elektrycznych - rzut poziomy piwnicy

- Rozmieszczenie gniazd elektrycznych - rzut poziomy parteru

- Rozmieszczenie gniazd elektrycznych - rzut poziomy I piętra

Instalacja teledacyjna

# Dane ogólne

## Podstawa opracowania

- zalecenia producenta okablowania,

- dane uzyskane z wizji lokalnej w obiekcie,

- uzgodnienia z przedstawicielami Użytkownika,

- plany architektoniczne obiektu,

- normy: FCD ISO/IEC 11801 2nd edition: IT- „Cabling for customer premises”, EN 55022, EN 50082-1, EN 55024.

## Zakres opracowania.

W zakres projektu wchodzi wykonanie 106 linii okablowania strukturalnego kablem UTP 4x2x0,5 kategorii 6 do 53 przyłączy komputerowych w budynku głównym oraz 24 liniie okablowania strukturalnego kablem UTP 4x2x0,5 kat. 6 w budynku pomocniczym.

Będzie to okablowanie zgodne z wymaganiami okablowania strukturalnego R&M freenet firmy Reichle & De-Massari.

Każde zespolone przyłącze komputerowe (ZPK) składa się z dwóch gniazd okablowania strukturalnego oraz dwóch gniazd elektrycznych wydzielonej sieci elektrycznej do zasilania komputerów.

Zaprojektowano system umożliwiający zabezpieczenie gniazd końcowych oraz w patchpanelach przed wyjęciem bez klucza oraz kodowany kolorowymi nakładami PCV.

# Założenia ogólne

## Założenia projektowe

Zgodnie z wytycznymi Warunków technicznych inwestycji projekt przewiduje wykonanie na terenie obiektu 53 kompletów zespolonych przyłączy komputerowych ZPK – tj. 106 gniazd okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem gwarantowanym oraz 24 gniazda logiczne w budynku pomocniczym. Lokalizację gniazd uzgodniono z Użytkownikiem podczas wizji lokalnej na obiekcie.

Instalacje okablowania strukturalnego wykonane zostaną kablem (skrętką) UTP 4x2x0,5 kategorii 6. Projektowane okablowanie ułożone będzie w natynkowych kanałach PCV np. firmy Legrand. Sieć strukturalna budynku zakończona będzie w szafie GPD (Główny Punkt Dystrybucyjny) (wys. 42U) zlokalizowanej w pomieszczenie Serwerowni na parterze budynku. W budynku pomocniczym sieć zakończona będzie w istniejącej szafie teleinformatycznej podłączonej przyłączem radiowym z GPD.

Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat lub deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną.

Wszystkie elementy systemu okablowania zaprojektowano wykorzystanie firmy Reichle & De-Massari, co jest warunkiem koniecznym do otrzymania 20-to letniej gwarancji na elementy pasywne systemu.

## Instalacja zasilająca

Projektuje się wykonanie niezależnej wydzielonej sieci elektrycznej do zasilania komputerów. W każdym zespolonym przyłączu komputerowym (ZPK) przewidziano zainstalowanie dwóch gniazd zasilających energetycznych. Przyjęto założenie, że obciążenie na jedno przyłącze ZPK (dwa gniazda elektryczne) wynosi 600 VA.

Zgodnie z wymaganiami w instalacji zastosowano gniazda z blokadą.

Projekt sieci zasilającej komputery ujęty jest w dalszej części niniejszego opracowania.

# Opis szczegółowy

## Okablowanie logiczne

Na rys. 9 pokazano schemat ogólny sieci okablowania strukturalnego. Z punktu dystrybucyjnego GPD, do projektowanych gniazd abonenckich ułożone zostanie okablowanie o strukturze gwiaździstej.

Projektowane okablowanie  strukturalne wykonane zostanie 4-ro parową skrętką nie ekranowaną kategorii 6 firmy Reichle & De-Massari (typu UTP) zgodnie z wymaganiami okablowania strukturalnego R&Mfreenet firmy Reichle & De-Massari. Na stanowiskach pracy instalacja zostanie zakończona gniazdami RJ45 kat.6.

Wszystkie elementy okablowania tj. kable logiczne, gniazda abonenckie, kable przyłączeniowe, kable krosowe, panele krosowe są produkcji Reichle & De-Massari 
i wykonane są w konwencji kategorii 6. Elementy zakończeniowe systemu umieszczone zostaną w szafie GPD, wyposażoną w rack 19".

Skrosowanie wybranych gniazd do urządzeń aktywnych sieci komputerowej realizowane będzie za pomocą patchcordów zakończonych z obu stron gniazdami RJ45 kat.6.

Wskazane przez Inwestora gniazda logiczne końcowe lub gniazda na panelach w szafach teleinformatycznych mają być kodowane i zabezpieczone kluczem przed wyjęciem wtyczki

## Opis krosownic

Punkt dystrybucyjny GPD zrealizowany będzie na bazie szafy o wysokości 42U dostarczonej przez Użytkownika.

Szafa GPD

Szafa GPD stanowić będzie punkt, w którym zbiegać się będzie okablowanie ze wszystkich kondygnacji budynku wraz z piwnicą.

Istniejącą centralę wraz z zakończeniami sieciowymi należy przenieść ze starej szafy naściennej do nowej szafy 42U dostarczonej przez Użytkownika.

Istniejący kabel miedziany z głowicy TP S.A. rozszyć na 50 parowej szczelinowej głowicy typu LSA Krone w KRONECTIONBOX II, umieszczonej w pobliżu wprowadzenia kabla do serwerowni (jeżeli zapas kabla będzie wystarczający łączówki szczelinowe umieścić na gniezdniku w szafie rack). Należy dodatkowo wykonać połączenie kablem krosowym połączeniowym pomiędzy opisaną wyżej 50 parową głowicą LSA KRONE a istniejącymi zakończeniami sieciowymi NT a następnie NT połączyć z portami linii miejskich w istniejącej centrali telefonicznej PBX. Do montażu elementów zakończeniowych projektowanego okablowania wykorzystany będzie przedni rack szafy.

W skład podstawowego wyposażenia szafy wchodzą zakończenia abonenckich instalacji okablowania strukturalnego - sieć komputerowa– ekranowana tablica rozdzielcza Global wyposażona w 60 nie ekranowanych modułów zakończeniowych kat. 6 (szt.2)

Ponadto szafa wyposażona zostanie w listwy zasilające, uchwyty kabli oraz kable krosowe. Rozmieszczenie elementów w szafie krosowej pokazano na rys. 2, a zestawienie wyposażenia w wykazie materiałów.

W skład szafy wchodzić będzie dodatkowy przełącznik zarządzalny  i stackowalny DGS 3650.

Szafa PPD (w budynku pomocniczym)

Szafa PPD stanowić będzie punkt, w którym zbiegać się będzie okablowanie z zajmowanych przez PUP w Nidzicy pokoi w budynku pomocniczym.

Szafa PPD jest Istniejącą szafą 12U i połączona jest z GPD za pomocą mostu radiowego. W skład podstawowego wyposażenia szafy wchodzą zakończenia abonenckich instalacji okablowania strukturalnego - sieć komputerowa– ekranowana tablica rozdzielcza wyposażona w 24 nie ekranowany moduł zakończeniowy kat. 6.

Ponadto szafa wyposażona jest w listwy zasilające, uchwyty kabli oraz kable krosowe. 	W skład szafy wchodzić będzie dodatkowy przełącznik zarządzalny  i stackowalny DGS 3627.

## Stanowiska robocze

Zespolone przyłącza komputerowe (ZPK) zainstalować w miejscach oznaczonych na planach instalacji. Szczegółową lokalizację przyłączy należy uzgodnić z Użytkownikiem.

Przyłącze ZPK wykonane będzie w ramkach firmy Legrand, w której będą zainstalowane dwa gniazda logiczne, a obok dwa gniazda elektryczne dedykowanej sieci zasilającej.

Przyjęto następujący 3-cyfrowy system oznaczeń gniazd: XYY

X	- 1-cyfrowy numer panelu. Przyjmuje wartość od 1 do ilości paneli w danym punkcie dystrybucyjnym.

YY	- 2 cyfrowy numer gniazda logicznego. Przyjmuje wartość od 01 do ilości gniazd w budynku

Np.  102  - oznacza 2 gniazdko RJ45 w pierwszym panelu w GPD.

## Kable przyłączeniowe

W ramach niniejszego opracowania projektuje się wyposażenia systemu w kable krosowe i przyłączeniowe dla potrzeb sieci komputerowej.

Ze względu na certyfikację całej sieci muszą to być kable kategorii 6 firmy Reichle & De-Massari.

Projektuje się kable krosowe kodowane kolorowymi nakładkami co ma ułatwić identyfikację i zarządzanie połączeniami.

# Prowadzenie instalacji

## Opis prowadzenia kabli

Plany instalacji komputerowych pokazano na rys. 3 do 5.

Instalacje okablowania strukturalnego układane będą w estetycznych naściennych kanałach kablowych z PCV firmy Legrand

Jako kanały podstawowe projektuje się kanały o wymiarach:

- kanał 190x50

- kanał 160x50

- kanał 85x50

- kanały 25x16

Kanały montowane będą do ścian za pomocą kołków rozporowych. Kanały po zamontowaniu nie będą wymagać dodatkowych prac związanych z ich wykończeniem, ponieważ przewidziano instalację elementów rozgałęziających, zmieniających kąt i poziom prowadzenia kanałów oraz elementy łączące i zakończeniowe.

Kanały należy instalować tak, aby stanowiły jeden ciąg (wszystkie przewody powinny być na całej długości ukryte w kanałach.

Przejścia przez ściany wykonać całym kanałem w celu zachowania przekroju toru kablowego.

Kanały należy montować pod kaloryferami. W tym celu należy wcześniej w ramach prac przygotowawczych zdemontować drewnianą listwę przypodłogową.

Rodzaje kanałów oraz sposób ich układania określono na planach instalacji – rys nr 3, 4, 5.

W miejscach wskazanych przez Inwestora należy zamontować specjalne kanały FLEXkanal do doprowadzenia kabli do biurka.

# Pomiary

Wszystkie stanowiska należy przetestować zgodnie z procedurą obowiązującą dla toru transmisyjnego kat 6. Pomiary dotyczyć mają m.in. następujących cech:

właściwego sparowania skrętki

długości kabla [m]

przesłuchu zbliżnego dla danej częstotliwości [dB]

tłumienia [dB]

stosunku tłumienia do przesłuchu zbliżnego [dB]

pojemności [pF]

impedancji kabla []

impedancji pętli []

# Certyfikat

Elementy pasywne sieci będą firmy Reichle & De-Massari, co umożliwi ubieganie się o certyfikat firmy Reichle & De-Massari na wykonane prace, gwarantujący 20 letnią poprawną pracę elementów pasywnych sieci.

Elektryczna instalacja zasilająca

# OPIS  TECHNICZNY

## Podstawa opracowania.

- dane uzyskane z wizji lokalnej w obiekcie,

- uzgodnienia z przedstawicielami Użytkownika,

- plany architektoniczne obiektu,

- normy: PN-IEC 60364-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

## Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji gniazd wtykowych zasilających urządzenia komputerowe w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy.

Instalacja jest dostosowana do projektowanej sieci okablowania strukturalnego.

## Zakres opracowania.

- wewnętrzne linie zasilające – WLZ-y

- rozdzielnica  GRK

- instalacja gniazd wtykowych

- ochrona przeciwprzepięciowa

- dodatkowa ochrona od porażeń

## Charakterystyka układu zasilania GPD.

Instalacja elektryczna dedykowana dla sieci komputerowej zasilana będzie trójfazowo z rozdzielnicy głównej TG poprzez projektowaną rozdzielnicę GRK.

Instalacja zasilania urządzeń komputerowych została zaprojektowana w ścisłym powiązaniu z projektem sieci okablowania strukturalnego, przyjmując dwa gniazda zasilające przy podwójnym gnieździe sieci logicznej – zgodnie z wymaganiami. Układ sieci w obiekcie TN-C .

Projekt nie obejmuje bilansu mocy rozdzielnicy TG.

## Wewnętrzne linie zasilające – WLZ-y - GPD.

Zasilanie rozdzielnicy GRK z rozdzielnicy głównej TG (WLZ-K) należy wykonać  przewodem YDY 5x10mm2. Przewód należy podłączyć we wskazanym przez Użytkownika polu rozdzielnicy po jej rozbudowie.

## Rozdzielnica GRK.

Rozdzielnicę GRK zaprojektowano na bazie szafki 4x16 produkcji Legrand/Fael. Należy ją wyposażyć w rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikiem R 303 50A. Połączenia oraz wyposażenie należy wykonać zgodnie z rys. nr 6. Rozdzielnicę należy zainstalować na wys. ok.1,4m , w pomieszczeniu Serwerowni.

## Instalacja gniazd wtykowych.

Instalację do gniazd wtykowych zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5 (750 V) jako natynkową prowadzoną w kanałach kablowych KIO firmy Legrand ujętych w projekcie sieci okablowania strukturalnego. W przypadku budynku pomocniczego projektuje się gniazda w obudowach natynkowych.

Gniazda z blokadą należy instalować w puszkach przyjętych w proj. sieci okablowania strukturalnego przy gniazdach sieci logicznej zgodnie z planem instalacji.

Gniazda wyposażyć w oznakowanie obwodu.

Przy ww. oznaczeniu obwodu elektrycznego na planach podano numer gniazda oraz numer obwodu.

## Ochrona przeciwprzepięciowa.

W tablicy TG zainstalować należy zintegrowane ochronniki przeciwprzepięciowe  dwustopniowe OBO V-25B+C/4

## Dodatkowa ochrona od porażeń

Jako środek dodatkowej ochrony od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania oraz II klasę ochronności (rozdz. GRK). Istniejący układ sieci budynku to TN-C dlatego należy rozdzielić przewody PE i N następnie punkt ten uziemić i od rozdzielnicy TG poprowadzić sieć 5 przewodowa, z przewodem ochronnym PE zgodnie z normą 
PN-IEC 60364.

Spełnienie wymagań norm zrealizowano za pomocą:

- Wyłączników różnicowo – prądowych o prądzie różnicowym 30mA

- wyłączników instalacyjnych o charakterystyce B16

Skuteczność ochrony sprawdzono w  załączonych obliczeniach.

Skuteczność ochrony należy potwierdzić stosownymi pomiarami po wykonaniu instalacji.

# OBLICZENIA

## Założenia

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

- 600 W - moc zainstalowana przypadająca na jedno stanowisko

- 52 stanowisk	a

Ppel 	- zapotrzebowanie na moc jednego punktu elektryczno-logicznego PEL przyjęto:

Ppel_gn2 = 0,6 kW dla gniazda elektrycznego podwójnego,

kw 	- współczynnik wykorzystania, przyjęto dla tej wielkości sieci  kw = 0,75

kj	- współczynnik jednoczesności, przyjęto dla tej wielkości sieci  kj = 0,9

kz 	- współczynnik zapotrzebowania - iloczyn  kw i kj  tj. kz = 0,68

cos 	- współczynnik mocy, przyjęto cos  = 0,85

Cu	- konduktywność miedzi, przyjęto Cu = 57 m /·mm 2

l	- długość obwodu

nc_gn2	- ilość gniazd elektr. podwójnych dedykowanej instalacji elektrycznej

nob	- ilość PEL-i w jednym obwodzie

U	- spadek napięcia wynikający z obliczeń

PSC	- moc szczytowa dedykowanej instalacji elektrycznej

PSob	- moc szczytowa pojedynczego obwodu

PiC	- moc zainstalowana dedykowanej instalacji elektrycznej

S	- przekrój przewodu

Up	- napięcie międzyfazowe (przyjęto Up = 400 V)

Uf	- napięcie fazowe (przyjęto Uf = 230 V)

PiC = nC * Ppel

PSC = kz * PiC

kz = kw * kj

- spadek napięcia na przewodach instalacji 3-fazowej

- spadek napięcia na przewodach instalacji 1-fazowej

## Całkowita moc dedykowanej instalacji elektrycznej

Zaprojektowano 52 zespołów gniazd podwójnych

## Dobór przewodów zasilających obwody gniazdkowe

Szczytową moc najbardziej obciążonego obwodu ustala się na 600W x 5 gniazd = 3000W

Obwody odbiorcze z gniazdami wykonać przewodem typu YDYżo 3x2,5 mm2.

## Dobór zabezpieczeń

### Zabezpieczenie WLZ-u

WLZ GRK zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym R 303 50A 3P. Rozwiązanie takie zapewni selektywność wyłączeń pomiędzy zabezpieczeniem WLZ-u a zabezpieczeniami poszczególnych obwodów.

### Zabezpieczenie obwodów gniazdkowych

Szczytową moc najbardziej obciążonego obwodu wynosi 600W x 5 gniazd = 3000W

Obwody odbiorcze z gniazdami o mocy 300 W należy zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo- nadmiarowymi typu P 312 B16 30mA A. Obwody zasilania GPD i projektora wyłącznikami nadmiarowymi S 301 B16

## Spadki napięć

Długość linii zasilających wynosi:

- TG do GPD		ok. 21m

- licząc od tablicy głównej budynku TG do najdalszego gniazda

- licząc od GRK do najdalszego gniazda

| konduktywność miedzi |  Cu = | 57 | m /W ·mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| napięcie międzyfazowe | Up = | 400 | V |
| napięcie fazowe | Uf = | 230 | V |
| przekrój przewodu WLZ od TG do GRK | Swlz-GRK = | 10 | mm2 |
| przekrój przewodów obw.gniazdkowego | Sob_gn2 = | 2,5 | mm2 |
| długość WLZ od TG do GRK | l wlz-GRK = | 21 | mb |
| długość obwodu nr 14 od GRK do gniazdka 14/2 | l ob.-gn_2 = | 52 | mb |
| moc szczytowa całkowita instalacji | PSC = | 21216 | W |
| ilość PEL-i w pojedynczym obwodzie | n c_gn2ob = | 2 |  |
| moc obwodu | Pob_gn2 = | 816 | W |
| Spadki napięć: |  |  |  |
| na WLZ-cie od TG do GRK | U wlz-GRK = | 0,5 | % |
| na obwodzie odbiorczym z gn.podwójnymi | U ob_gn2 = | 1,1 | % |
| Całkowity spadek napięcia |  |  |  |
| od GRK do najdalszego gniazda | U gn_2= | 1,1 | % |
| od tablicy głównej do najdalszego gniazda | U gn_2= | 1,6 | % |

# BADANIA I PRÓBY ODBIORCZE

## Badania pomontażowe

W skład badań pomontażowych m.in. wchodzą:

1 - Oględziny

2 - Badanie rozdzielnic (sprawdzenie prawidłowości połączeń, dokręcenie

styków, izolacja szyn)

3 - Wykonanie następujących pomiarów:

- rezystancji izolacji przewodów obwodów instalacji zasilającej pionowej i poziomej,

- ciągłości przewodów ochronnych,

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania i rezystancji uziemienia

- badanie wyłączników różnicowo - prądowych.

# Adnotacje dotyczące wykonania

- Wszelkie prace instalacyjno-montażowe należy wykonywać możliwie poza godzinami pracy urzędu.

- Przełączeń ze starej sieci na nową należy dokonywać w miarę możliwości bez przerw w łączności.

- Przed rozpoczęciem robót należy sporządzić i uzgodnić z Użytkownikiem szczegółowy harmonogram prac uwzględniający dni wolne od pracy.

- Szczegółową lokalizację gniazd logicznych należy uzgodnić z Użytkownikiem.

Zestawienie podstawowych materiałów

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłona Plug Guard | Szt | 19 |
| 2. | Klucz do zabezpieczenia „Plug Guard” | szt | 3 |
| 3. | Gniazdo DATA z uziemieniem, z kluczem, 16A | szt | 108 |
| 4. | Zabezpieczenie Patch Guard | szt | 53 |
| 5. | Moduł centrali na 16 portów analogowych | Kpl | 1 |
| 6. | Switch DGS-3650 | Kpl | 1 |
| 7. | Ochronnik przeciwprzepięciowy OBO V25 B+C/4 | szt | 4 |
| 8. | ROZŁ. BEZP. R 303 50A 3P | szt | 1 |
| 9. | Wył. nadprąd. S301 B 16 lP 16A6kA | Szt | 2 |
| 10. | Wyłącznik róznicowo- pradowy P312 B16 3OMAA | Szt | 17 |
| 11. | Rozdzielnica RNN 4X16 | Szt | 1 |
| 12. | Tablica z wieszakami plastikowymi 19” 1 U | Szt | 4 |
| 13. | tablica rozdzielcza R8M Giobal 19” 60xRJ45 kat.6 nieekranowana wypos żona | Kpl | 2 |
| 14. | tablica rozdzielcza R8M Giobal 1 9”RJ45 kat. 6 nieekranowana niewyposa żona | Kpl | 1 |
| 15. | Prowadnica podłogowa do FLEXkanal | Szt | 33 |
| 16. | PS LISTWA KABLOWA 190x50 | m | 12 |
| 17. | PS LISTWA KABLOWA KIO 85x50 | m | 150 |
| 18. | PS LISTWA KABLOWA KIO 160x50 | m | 29 |
| 19. | PS LISTWA KABLOWA KIO 25x16 | m | 42 |
| 20. | FLEXkanal szary | m | 34 |
| 21. | Przewód elektroenergetyczny YDY 3x2,5mm2 | m | 686 |
| 22. | Kabel YDY 5xlOmm2 | m | 10 |
| 23. | Kabel YDY 5x4mm2 | m | 10 |
| 24. | Nieekranowany moduł przyłączeniowy 1xRJ45 kat.6 | Kpl | 168 |
| 25. | Gniazdo natynkowe, 78x78, podwójne | Kpl | 19 |
| 26. | Listwa zasilająca 1 U/220V z gniazdami z bolcem | Kpl | 1 |
| 27. | Kabel nieekranowany UTP 4x2/0,5 PVC Box 305m Kat. 6 | m | 8906 |
| 28. | Kabel krosowy, kat. 6, UTP 4P, PyC, 10.0 m, white (z elementem kodującym) | Szt | 10 |
| 29. | Kabel krosowy, kat. 6, UTP 4P, PyC, 3.0 m, white (z elementem kodującym) | Szt | 30 |
| 30. | Kabel krosowy, kat. 6, UTP 4P, PyC, 5.0 m, white (z elementem kodującym) | Szt | 10 |
| 31. | Kabel krosowy, kat. 6, UTP 4P, PyC, 2.0 m, white (z elementem kodującym) | szt | 30 |
| 32. | Łączówka szczelinowa rozłączna uszczelniona żelowana 10 parowa | szt | 10 |
| 33. | zaślepka Giobal R8M | szt | 5 |
| 34. | element kodujący R8M Plug Guard | kpl | 19 |

Rysunki techniczne

Załącznik Nr 1 do SIWZ